1 概述

DT-2系列电压自动调节器，是一种对控制母线电压进行手动、自动调节的调压装置。它主要由稳压硅链、控制器、执行继电器、转换开关等组成，有“自动”、“手动”两种状态。

2 型号

2.1 规格型号说明

2.2.结构代号说明

| 电流等级 | 电压等级 | 安装形式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A型安装板 (730×260 mm) | B型安装板 (730×220 mm) | C型安装板 (730×140 mm) |
| 10A、16A、20A、25A | 20V、25V、35V、40V、 45V | 1．硅链正面安装，转换开关外接。 2．硅链正面安装，转换开关在安装板上。 3．硅链背面安装，转换开关外接，带中间继电器。 4．硅链背面安装，转换开关在安装板上，带中间继电器。 |  | 1．硅链单独安装，转换开关外接。 2．硅链单独安装，转换开关在安装板上。 3．硅链单独安装，转换开关外接，带中间继电器。 4．硅链单独安装，转换开关在安装板上，带中间继电器。 |
| 30A，40A | 20V、25V、35V、40V、45V | 1．硅链背面安装，转换开关外接。 2．硅链背面安装，转换开关在安装板上。 | 1．硅链单独安装，转换开关外接。 2．硅链单独安装，转换开关在安装板上。 |  |
| 50A、60A | 20V、25V、35V、40V、45V |  | 1．硅链单独安装，转换开关外接。 2．硅链单独安装，转换开关在安装板上。 |  |
| 80A、100A/200A | 20V、25V、35V、40V、45V | 1．硅链单独安装，转换开关外接。 2．硅链单独安装，转换开关在安装板上。 |  |  |

3 原理简介

3.1 DT-2电压自动调节器，工作在“自动”状态时，控制器检测母线电压，并与设定值比较，当母线电压高于（低于）设定值的上限（下限）时，控制器发出信号，驱动执行继电器，通过执行继电器的分断或闭合，改变稳压硅链的降压值，确保母线电压值在规定的范围内。

3.2 DT-2电压自动调节器，工作在“手动”状态时，对于额定电流在25A以下的调节器，可直接通过外接转换开关的分断或闭合，来改变稳压硅链的降压值。对于额定电流在25A以上的调节器，是通过外接转换开关控制大容量的执行继电器，由它的分断或闭合，来改变稳压硅链的降压值，确保母线电压值在规定的范围内。

4 技术参数及使用条件

4.1 降压范围：0～45V；

4.2 额定电流：5～200A；

4.3 稳压精度：≤2%；

4.4 降压分组：5极或7极（可按用户要求定做）；

4.5 环境温度：－10～＋40℃；

4.6 相对湿度：≤95%；

4.7 海拔高度：≤2000米；

4.8 空气中无严重导电尘埃及腐蚀性气体；

4.9 无剧烈震动。

5 订货须知

订货时应注明产品的订货号，产品的订货号由“产品型号”－“结构代号”组成。产品结构代号详见表2.2。

例如：额定电流20A，额定降压值35V，共负极，5档，安装板尺寸为“730×260 mm”,硅链在安装板正面，转换开关在安装板上，产品的订货号为：

# DT-2A/5-2035-A2

其中  DT-2A/5-2035为产品型号

A2为产品安装形式，此产品型号对应于2.2中额定电流为20A、A型安装板中的第2种安装方式。