ZJJ-3S（B、C）直流绝缘监察继电器

使   用   说   明   书

一、概述

ZJJ-3S(B、C)直流绝缘监察继电器是监视直流母线绝缘情况的一种继电器，当母线对地绝缘降低到一定值时，继电器闭合发出告警信号。该继电器可选择报警动作的电阻值，用户使用更灵活、方便。

二、工作原理

ZJJ-3S(B、C)直流绝缘监察继电器主要由平衡电阻和监测电路组成。当正负母线对地电阻值相等时，没有电流流过监测电路，继电器不动作。当某一侧母线的绝缘电阻值下降时，不平衡电流流过监测电路，测量电路将这一接地电阻与设定电阻值比较，当接地电阻值小于设定电阻值时，继电器发出告警信号，并在面板上有相应指示。

三、主要技术参数

- 额定电压等级：DC220V，110V，48V，24V

- 绝缘电阻设定值：

| 电压 档位 | 220V | 110V | 48V（24V） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10K | 10K | 5.1K |
| 2 | 20K | 15K | 10K |
| 3 | 30K | 20K | 15K |

其中2档为出厂设定值。

- 触点容量：AC220V、10A。

四、用户接线图

五、安装方式及开孔尺寸

1、ZJJ-3SB为嵌入式安装，开孔尺寸如下图。

2、ZJJ-3SC外形尺寸为100×70mm（长×宽），采用标准导轨安装。

大连科利源电器有限公司

电话：0411-86632618

传真：0411-86619791

邮编：116041

邮箱：dlklydq@163.com

地址：大连旅顺长兴街三巷28号