YBG-20系列壁挂式微机控制直流屏

技术手册

大连科利源电器有限公司

目   录

- 概述

- 系统功能特点

- 系统技术指标

- 系统电气原理图

- YBG-20监控模块

- YBG-20整流模块

- YBG-20降压单元

- 绝缘闪光报警盒

- 系统配电及电气安装

- 概述

YBG-20壁挂电源是我公司专为小容量系统而设计；适合小型开关站、小型用户变电站、系统采用一体化设计思想，由整流模块、监控模块、降压单元、配电单元和电池安装箱构成；具有体积小、结构简单、独立构成系统等特点；监控模块采用LCD汉字菜单显示，对系统监控和电池自动化管理功能完善，具有与自动化系统连接四遥接口，提供RS232和RS485两种通讯接口选择，提供RTU、CDT、MODBUS三种通讯规约选择。

- 系统功能特点

- 适合构成65AH/220V、100AH/110V以下的系统。

- 模块、监控单元和降压单元均采用带电插拔结构，安装、维护方便。

- 可安装3个2.0A/220V、4.0A/110V自然冷模块。

- 降压单元具有自动硅链降压功能，最大电流2A,冲击电流30A/0.5S。

- 监控器采用LCD显示，汉字菜单，按键操作，可实现系统参数设置、系统工作参数显示、系统故障指示和系统校准。

- 监控器具有对电池自动管理的功能。

- 提供RS232和RS485两种通讯接口选择，提供RTU、CDT、MODBUS三种通讯规约选择,可与电站自动化系统连接。

- 监控器实现电池电压、控母电压，控母电流、电池充放电电流、模块状态检测。

- 配电单元提供2路交流输入（可选择一路PT供电）、3路馈电输出。

- PT供电时系统自动限制输出功率。

- 系统技术指标

- 交流输入电压： 220V±20%

- PT供电电压： 100V±10%

电网频率：50Hz±10%

功率因数：≥0.85

输出电压范围： 90V-140V连续可调（对于110V系统）

180V-280V连续可调（对于220V系统）

输出限流：0.2A-2.5A(单模块)

稳压精度： ≤±0.5%

稳流精度： ≤±0.5%

纹波系数： ≤±0.1%

均流度：	≤5%

效率： ≥93%

输出过压保护： 280V±2V(220V), 140V±2V(110V)

绝缘电阻： ≥10M

绝缘强度：输出对地、输入对地、输入对输出施加2KVAC，时间1min无飞弧无闪络。

相对湿度:  ≤90%

环境温度:  -5℃～45℃

可闻噪音:  ≤55Db

外形尺寸：550（宽）×610（高）×260（厚）

重量：20KG(满配置)

- 系统电气原理图

5. YBG-20监控单元

5.1.YBG-20监控单元功能:

  - 采用12864LCD显示，按键操作，实现友好人机界面，工作参数、故障状态一目了然。

  - 测量功能：电池电压、控母电压、电池电流、控母电流、模块故障状态、交流故障、绝缘故障。

  - 控制功能：均浮充控制、均充电压、浮充电压、电池限流连续可调。

  - 自动管理功能：电池自动管理，如均浮充自动转换、定期均充、均充限时等。

  - 接口功能：通过RS232、RS485接口实现与自动化接口。

5.2. YBG-20监控单元基本原理

监控单元采用单片机控制、通过A/D采样采集系统工作参数、通过D/A输

出控制模块输出电压、输出限流；通过汉字显示LCD显示工作参数、系统故障及设置参数；通过按键操作可设置系统工作参数、校准输出电压、显示电压；工作参数和校准参数停电不丢失。监控单元基本原理框图如下：

监控单元原理框图

C

P

U

WDT

EEPROM

LCD显示

按键操作

声光告警

RS232

RS485

故障输入、输出

A/D

D/A

5.3. YBG-20监控单元面板及接口说明

监控面板结构：

接口定义：采用64PIN欧式连接器实现即插式连接，各管脚定义如下：

GNDE

GNDE

导向孔

监控单元接口说明

BAT+

BAT+

KM+

KM+

MX-

MX-

VADJ

IADJ

BATI-

KMI-

BATI+

KMI+

GNDA

+12V

ERR1

ERR3

ACERR

VDD

GNDD

232RX

485A

GNDA

+12V

ERR2

ERROUT

JYERR

VDD

GNDD

232TX

485B

YBG-20监控单元接口说明：

- 485A、485B 为监控单元RS485通讯接口；

- 232RX、232TX为监控单RS232通讯接口；

- GND为通讯、数字信号地线；

- VDD为+5V电源；

- ACERR 为交流故障输入，+5V高电平有效；

- JYERR为绝缘故障输入，0V低电平有效；

- ERROUT为系统故障输出，控制信号继电器输出。

- ERR1 – ERR3 为模块故障输入，+5V高电平有效。

- KMI+、KMI-为控母输出电流测量输入；

- BATI+、BATI-为电池充放电电流测量输入；

- MX- 为输入、输出公共母线负端；

- KM+ 为输出控制母线正；

- BAT+ 为电池正输入；

- GNDE 为接大地。

* 出厂设定为RS232通讯方式、采用RS485通讯方式需要打开监控单元盖板、将JP1跳接到RS485上。

5.4.显示界面：

参数显示：

合母：***.* V    均

控母：***.* V    充

电池：-**.* A

控母： **.* A

显示电源基本工作参数包括合母电压、控母电压、控母电流、电池电流、充电方式、系统状态

故障信息

故障信息显示

b) 菜单显示：

返回 ◆

系统控制

系统设置

测量校准

选择参数菜单

c) 控制参数：

充电：均充 ◆

浮充：***.* V

均充：***.* V

保存  ◆

控制充电方式、均充电压、

浮充电压

d) 参数设置：

限流： **.* A ◆ 电

转换： **.* A    池

定时： ** 天

限时： ** 时

设置电池管理参数

过压：*** V  ◆  合

欠压：*** V      母

过压：*** V      控

欠压：*** V      母

设置合母电压报警线

设置控母电压报警线

PT供电：无  ◆

模块1：有

模块2：有

模块3：有

设置PT供电及模块的有无

地址：**  ◆

速率：2400

协议：CDT

保存

设置对外通讯地址、通讯速率及通讯协议

e) 参数校准：

合母：***.* V◆

控母：***.* V

电池：***.* A

控母：***.* A

测量电压校准

测量电流校准

保存        ◆

5.5.操作流程：

SET

基本信息

故障信息

设置

校准

设置修改

系统校准

保存

控制

↑ ↓

↑ ↓

SET

↑ ↓

SET

SET

SET

控制修改

保存

不保存

↑↓ +  -

5.6.操作说明：

5.6.1工作参数查询说明：

正常工作情况下监控循环显示基本工作参数，也可按“↑↓”键切换基本工作参数显示页和故障信息页。

控制操作说明：

- 浮充电压设置：光标移到“浮充”项，按“+、-”键改变浮充电压值；浮充电压在系统选择为 “浮充”时作为模块的输出电压；浮充电压不能大于合母过压值，不能小于合母的欠压值。

- 均充电压设置：光标移到“均充”项，按“+、-”键改变均充电压值；均充电压在模块选择为 “均充”时作为模块的输出电压；均充电压不能大于合母过压值，不能小于合母的欠压值。

- 保存返回：光标移动到“保存”项，按“设置”键保存并执行控制参数修改，退回到基本信息显示页；保存数据掉电后不丢失。

- 不保存返回：光标在除“保存”项任何位置，按“设置”键退回到基本信息显示页，此时控制参数修改无效，监控返回原有控制参数运行。

5.7.参数设置说明：

- 电池充电限流值设置：光标移到“限流”项，按“+、-”键改变电池充电限流值，电池充电限流值限定电池最大充电电流，一般设置为0.1C10，不大于0.15C10。

- 电池均浮充转换电流值设置：光标移到“转换”项，按“+、-”键改变电池均浮充转换电流值，电池均充充电电流小于此值后再充电3小时转为浮充电。电池均浮充转换电流值一般设置为0.02C10,— 0.05C10。

- 定时均充时间设置：光标移到“定时”项，按“+、-”键改变定时均充时间值，电池长期处于浮充电状态，电池容量会下降，需要进行维护性均充；定时均充时间设定此时间间隔，一般为30 – 60天。

- 均充限时设置：光标移到“限时”项，按“+、-”键改变均充限时值，此参数限制最长均充时间，保障电池安全，均充限时一般为15 – 20小时。

- 合母过压设置：光标移到“合母过压”项，按“+、-”键改变合母过压值；合母过压作为合母输出电压过压报警门限；合母过压值220V系统不能大于320V、110V系统不能大于160V。

- 合母欠压设置：光标移到“合母欠压”项，按“+、-”键改变合母欠压值；合母欠压作为合母输出电压欠压报警门限；合母欠压值220V系统不能小于180V、110V系统不能小于90V。

- 控母过压设置：光标移到“控母过压”项，按“+、-”键改变控母过压值；控母过压作为控母输出电压过压报警门限；控母过压值220V系统不能大于242V、110V系统不能大于121V。

- 控母欠压设置：光标移到“控母欠压”项，按“+、-”键改变控母欠压值；控母欠压作为控母输出电压欠压报警门限；控母欠压值220V系统不能小于198V、110V系统不能小于99V。

- PT供电：光标移到“PT供电”项，按“+、-”键改变PT供电的有、无状态。

- 模块的有、无：光标移到相应模块序号位置，按“+、-”键改变模块有、无状态。

- 通讯地址设置：光标移到“地址”项，按“+、-”键改变通讯地址；通讯地址为监控和上位机通讯的地址，设置范围为01-- 99

- 通讯速率设置：光标移到“速率”项，按“+、-”键改变通讯速率；通讯速率为监控和上位机通讯的速率，有1200、2400、9600三种选择。

- 通讯协议的设置：光标移到“协议”项，按“+、-”键改变通讯协议；通讯协议为监控和上位机通讯的协议，有RTU、CDT、MODBUS三中选择。

- 保存返回：光标移动到“保存”项，按“设置”键保存并执行设置参数修改，退回到基本信息显示页；保存数据掉电后不丢失。

- 不保存返回：光标在除“保存”项任何位置，按“设置”键退回到基本信息显示页，此时设置参数修改无效，监控按原有设置参数运行。

5.8.参数校准说明：

- 合母电压测量校准：光标移动到“合母电压校准”项，测量实际输出电压，按“+、-”键调整显示值为实际测量值，移动光标到“保存”位置，按“设置”键保存。

- 控母电压测量校准：光标移动到“控母电压校准”项，测量实际输出电压，按“+、-”键调整显示值为实际测量值，移动光标到“保存”位置，按“设置”键保存。

- 电池电流校准：光标移动到“电池电流校准”项，测量实际输出电流（要求电流大于5A），按“+、-”键调整显示值为实际测量值，移动光标到“保存”位置，按“设置”键保存。

- 控母电流校准：光标移动到“控母电流校准”项，测量实际输出电流（要求电流大于5A），按“+、-”键调整显示值为实际测量值，移动光标到“保存”位置，按“设置”键保存。

- 保存返回：光标移动到“保存”项，按“设置”键保存并执行设置参数修改，退回到基本信息显示页；保存数据掉电后不丢失。

- 不保存返回：光标在除“保存”项任何位置，按“设置”键退回到基本信息显示页，此时校准修改无效，返回原有校准参数运行。

6.YBG-20/10A/4A/2A整流模块

6.1. YBG-20/10A/4A/2A工作原理及特点

整流模块的原理框图如下图所示。

交流输入首先经EMI滤波。该部分电路可以有效吸收雷击残压和电网尖峰，保证模块后级电路的安全。

交流经整流后转换成高压直流电，经PWM电路后转换为高频交流，再经高频变压器隔离降压后高频整流输出。

模块控制部分负责PWM信号产生及控制，保证输出稳定，同时对模块各部分进行保护，提供“四遥”接口。

采用高频软开关技术，模块转换效率大大提高，最高可达93%。

直流

220V

交流

EMI

全桥

整流

DC/DC

变换器

平滑

滤波

保护

输出

采样

反馈

主  控  器

过 温 保 护

监 控 接 口

过压过流及短路保护

YBG-20/10A/4A/2A整流模块的原理框图

6.2.主要技术指标

- 交流输入

交流输入额定电压：220V±15%，50HZ。

- 直流输出

输出额定值： 2A/220V

- 4A/110V

- 10A/48V

- 电压调节范围：180V-270V

- 90V-135V

- 45V-65V

- 输出限流范围：20%-110%×额定电流

稳压精度：≤0.5%

稳流精度：≤0.5%

纹波系数：≤0.1%

转换效率：≥93%（满负荷输出）

动态响应：在20%负载跃变到80%负载时恢复时间≤200цS，超调≤±5%

可闻噪声：≤65db

工作环境温度：-5℃ -- 45℃

- 绝缘

绝缘电阻：直流部分、交流部分与地之间相互施加500V/50HZ的交流电压，             绝缘电阻>2MΩ。

绝缘强度：交流部分、直流部分和机壳间施加50HZ的2KV 的交流电压，一分钟无击穿，无闪络。

- 模块四遥功能：

遥控：均浮充。

遥调：输出电压、输出限流均连续可调。

遥信：工作状态。

- 结构外型：

模块尺寸：95（宽）×220（高）×240（深）

模块重量：3.5KG

6.3. YBG-20/10A/4A/2A面板接口说明

整流模块的面板如下图：

把 手

故障

指示灯

工作

指示灯

YBG-20/10A/4A/2A模块的前面板

整流模块接口定义：采用64PIN欧式连接器实现即插式连接，各管脚定义如下：

BAT+

BAT+

MX-

MX-

导向孔

整流模块接口图

GNDA

GNDA

JL1

JL2

VADJ

IADJ

JL1

JL2

VADJ

IADJ

GNDD

ERR

GNDE

GNDE

ACN

ACN

ACL

ACL

整流模块接口说明：

- BAT+ 为模块输出正（接电池）；

- MX- 为模块输出负；

- GNDA为监控测量、控制地；

- JL1、JL2为模块并机均流线；

- VADJ 模块输出电压控制输入端；

- IADJ为模块限流控制输入端；

- GNDD为模块故障输出地线；

- ERR 为模块故障输出端；

- GNDE为大地接入端；

- ACL为交流输入火线进线；

- ACN为交流输入零线进线；

6.4. YBG-20/10A/4A/2A功能说明

- 保护功能

- 输出过压保护

输出电压过高对用电设备会造成灾难性事故，为杜绝此类情况发生，我公司的高频模块内有过压保护电路，出现过压后模块自动锁死，相应模块故障指示灯亮，故障模块自动退出工作而不影响整个系统正常运行；过压保护点设为280V±2V或者140V±2V，

- 输出限流保护

每个模块的输出功率受到限制，输出电流不能无限增大，因此每个模块输出电流最大限制为额定输出电流的1.1倍，如果超负荷，模块自动调低输出电压以保护模块。

- 短路保护

整流模块输出特性如下图，输出短路时模块在瞬间把输出电压拉低到零，限制短路电流在限流点之下，此时模块输出功率很小，以达到保护模块的目的。模块可长期工作在短路状态，不会损坏，排除故障后模块可自动恢复工作。

负载增大

I

整流模块输出特性

V

输出短路

- 模块并联保护：

每个模块内部均有并联保护电路，绝对保证故障模块自动退出系统，而不影响其它正常模块工作。模块并机输出示意图如下图所示。

模块并机输出示意图

整流模块N

···

+

-

并联保护电路

整流模块2

并联保护电路

整流模块1

并联保护电路

- 过温保护

过温保护主要是保护大功率变流器件，这些器件的结温和电流过载能力均有安全极限值，正常工作情况下，系统设计留有足够余量，在一些特殊环境下，如环境温度过高、风机停转等情况下，模块检测散热器温度超过75℃时自动关机保护，温度降低到65℃时模块自动启动。

- 过流保护

过流保护主要保护大功率变流器件，在变流的每一个周期，如果通过电流超过器件承受电流，关闭功率器件，达到保护功率器件的目的。过流保护可自动恢复。

- 设置功能

- 电压调节功能

在模块的后面有输出电压调节电位器，在无模块监控时可调节此电位器改变输出电压。在有模块监控时，输出电压由监控系统设定，电位器调节无效，电压调节方法参阅第6章。

- 无级限流

通过监控系统可在30% - 110%额定电流内任意设置限流点。

- 遥控功能

可遥控模块的开/关机、均/浮充电压转换。

6.5. YBG-20/10A/4A/2A技术特色

- 带电插拔技术

我公司通过长期研究，解决了大电流连接及带电连接的器件保护等问题。整流模块设计成可带电插拔，使模块的更换极为方便，更换一个模块最多只需30秒钟，使系统维护变得安全、简单、高效。

- ZVS软开关技术

为了使开关电源能够在高频下高效率地运行，我公司不断研究开发高频软开关技术，已开发成功ZVS边缘谐振技术，使开关过程损耗大为降低，从而进一步减小体积、减轻重量、极大提高模块性能。

- ZVS软开关优点

- 开关损耗小

- 可实现高频化（极限頻率可做到1-2M）、开关过程在平滑状态下实现

- 恒频运行，谐波成份小

- 无吸收电路

- 电流、电压应力小

- ZVS软开关基本原理

硬开关过程和ZVS软开关开关过程比较如下图。

VDS

I

VDS

I

硬开关过程

ZVS软开关开关过程

功率MOSFET损耗由三部分组成：开通损耗、关断损耗和导通损耗组成，硬开关在开关过程中电压和电流同时变化，即存在高压大电流的状态，此时损耗很大，一般需要加吸收电路减小开关损耗，同时在关断过程中，VDS会出现过冲，对功率管有较大的损害。

ZVS软开关开关过程中开通时VDS降到0V时电流上升，关断时电流降到0A时VDS上升，因而理论上无开关损耗，实际中VDS和电流变化有一定的重叠，但开关损耗和硬开关相比较大大降低。

ZVS软开关的电压和电流的变化平滑，VDS无过冲，因而输出谐波成份小、电磁干扰小。

- 并机均流技术

采用先进的低差自主均流技术、多个模块并机工作时具有很好的均流特性，工作原理如下图。各模块均流单元采集各自模块输出电流，按同一放大系数放大，输出到均流母线上，各均流单元比较母线电压，经误差放大后调节模块输出电压，使各模块输出电流趋于一致。

4A/110V

均流调节

4A/110V

均流调节

4A/110V

均流调节

均流母线

模块输出

YBG-20/10A/4A/2A模块并机均流原理

此均流方案有以下优点：

- 均分负载，不平衡度小于3%，优于部颁标准5%

- 模块故障时、自动脱离均流母线，不影响其它模块正常均流。

7.YBG-20降压单元

7.1.技术指标

- 输出电压： 	220V±3V (PMI_GA)

110V±3V (PMI_GB)

- 输出电流： 	2.0 A

- 冲击电流：50A / 0.5S

- 控制级数：7级

- 电压调节精度：±3V

- 工作温度：-5℃ ∽ 40℃

- 相对湿度：≤ 90%

7.2.基本原理

基本原理框图如下：

控母

合母

7级硅链降压

控母电压反馈

7级硅链控制

控 制

电 源

合母输入经可控制硅链输出到控母，调节控母输出电压在设定范围内，当合母电压变化时，控制回路自动调节硅链接入数量，保证输出电压稳定。

7.3.YBG-20降压单元面板及接口定义

YBG-20降压单元面板说明：

接口定义：采用64PIN欧式连接器实现即插式连接，各管脚定义如下：

BAT+

BAT+

MX-

MX-

KM+

KM+

导向孔

降压单元接口图

降压模块接口说明：

- BAT+ 为电池正输入；

- MX- 为输入、输出公共母线负端

- KM+ 为输出控制母线正

8.绝缘闪光报警盒

8.1   提供回路绝缘电阻检测功能，测量正负母线对地电阻

8.2   可设置接地电阻报警植；

8.3   通过干接点报警；

8.4   闪光母线报警；

9.系统配电及电气安装

9.1. 配电电气原理图：

9.2. 用户配电端子接线及要求：

| 名称 | 编号 | 接线定义 | 接线要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出开关 | KG1 – KG3 | 1 - 正，3 - 负 | 2mm2 - 4mm2绝缘铜线 |  |
| 电池输入开关 | KG5 | 1 - 正，3 - 负 | 2mm2 - 4mm2绝缘铜线 |  |
| 交流输入开关 | KG6 | 1 - 火线，3 - 零线 | 2mm2 - 4mm2绝缘铜线 |  |
| 交流输入开关 | KG7 | 1 - 火线，3 - 零线 | 2mm2 - 4mm2绝缘铜线 | 可选择接入PT供电（订货说明） |
| 通讯接口 | J3 | 2 – 232RX 3 – 232TX 5 – 232地线 6 – 485A 7 – 485B | 标准DB9母头 | 出厂设置为RS232通讯，改为RS485应打开监控盖板，将JP1跳线到RS485 |
| 系统故障输出 | J4 | 1 – 公共端 2 – 常闭输出 3 – 常开输出 | 凤凰端子0.8mm2 – 1.6mm2绝缘铜线 | 继电器输出 |
| 绝缘故障输入 | J8 | 1 – 信号输入 2 – 信号地 | 凤凰端子0.8mm2 – 1.6mm2绝缘铜线 | 可接入空接点或TTL电平 |
| 接地桩 |  |  | 2mm2 - 4mm2绝缘铜线 | 可靠地线接入 |

附录：通讯协议

RTU通讯协议

采用主从应答式通讯方式，采用RS232通讯接口，支持RS232通讯和MODEM专线和拨号通讯；波特率支持1200、2400、4800、9600，每帧10位（1位起始位、8位数据、1位停止位）。

- RTU下传报文：

|  | 取遥测量1 | 取遥信量 | 遥调 | 遥控 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0EBH | 0EBH | 0EBH | 0EBH |
| 2 | 090H | 090H | 090H | 090H |
| 3 | 0EBH | 0EBH | 0EBH | 0EBH |
| 4 | 090H | 090H | 090H | 090H |
| 5 | 002H | 002H | 002H | 002H |
| 6 | ADDR | ADDR | ADDR | ADDR |
| 7 | 04DH | 040H | 041H | 042H |
| 8 | LG | LG | LG | LG |
| 9 | SUML | SUML | DATA | DATA |
| 10 | SUMH | SUMH | SUML | SUML |
| 11 | 003H | 003H | SUMH | SUMH |
|  |  |  | 003H | 003H |

* ADDR: 直流电源地址。

* LG: ADDR之后，SUM之前的数据总数。

* SUM: ADDR之后，SUM之前的数据代数和，SUML为低位，SUMH为高位。

- 直流电源上传传报文：

|  | ACK报文 | NAK报文 | 送遥测量1 | 送遥信量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0EBH | 0EBH | 0EBH | 0EBH |
| 2 | 090H | 090H | 090H | 090H |
| 3 | 0EBH | 0EBH | 0EBH | 0EBH |
| 4 | 090H | 090H | 090H | 090H |
| 5 | 002H | 002H | 002H | 002H |
| 6 | ADDR | ADDR | ADDR | ADDR |
| 7 | 006H | 015H | 04DH | 040H |
| 8 | LG | LG | LG | LG |
| 9 | SUML | SUML | DATA | DATA |
| 10 | SUMH | SUMH | SUML | SUML |
| 11 | 003H | 003H | SUMH | SUMH |
| 12 |  |  | 003H | 003H |

2.1壁挂电源系统遥测量定义：

| 序号 | 名称 | 单位 | 系数 | 序号 | 名称 | 单位 | 系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合母电压L | V | 0.1 | 9 | -------- |  |  |
| 2 | 合母电压H |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | 控母电压L | V | 0.1 | 11 |  |  |  |
| 4 | 控母电压H |  |  | 12 |  |  |  |
| 5 | 控母电流L |  |  | 13 |  |  |  |
| 6 | 控母电流H |  |  | 14 |  |  |  |
| 7 | 电池电流L | A | 0.1 | 15 |  |  |  |
| 8 | 电池电流H |  |  | 16 |  |  |  |

2.2 壁挂电源系统遥信量定义：

2.3壁挂电源系统遥调量定义：

DATA 定义：每个遥调量由3字节构成，第1字节为信号编号，第2字节为遥调量低字节，第3字节为遥调量高字节，每次送1个遥调量。

直流系统接收遥调命令正确执行后返回ACKI命令，否则返回NAK命令。

| 编号 | 名称 | 单位 | 系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮充电压 | V | 0.1 |
| 2 | 均充电压 | V | 0.1 |
| 3 | 控母电压 | V | 0.1 |

2.4壁挂电源系统遥控量定义：

DATA 定义：每个遥调量由2字节构成，第1字节为信号编号，第2字节为遥控量（00H:信号置0，0FFH:信号置1）。

直流系统接收遥控命令正确执行后返回ACKI命令，否则返回NAK命令。

| 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 均充 |  |  |

DL451-91(CDT)通讯规约

采用RS232通讯接口; 波特率支持1200、2400、4800、9600，字符格式10位（1位起始位、8位数据、1位停止位）。

- 帧定义

  - 帧结构

| 同步字 | 控制字 | 信息字1 | …. | 信息字N |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - 同步字

发送：EBH 90H EBH 90H EBH 90H，共6个字节。

  - 控制字

控制字共有B7 – B12 共6个字节，定义如下：

|  | b7 b0 |
| --- | --- |
| B7 | 控制字节 |
| B8 | 帧类别码 |
| B9 | 信息字数 |
| B10 | 源站地址 |
| B11 | 目的站地址 |
| B12 | 校验码 |

    - 控制字节

控制字节定义如下：

| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E | L | S | D | 0 | 0 | 0 | 1 |

E：扩展位，E=0 表示使用本协议已定义帧类别码，E=1帧类别码可自定义，本协议中总为0

L：帧长定义位，E=0 表示本帧无信息字，E=1 表示本帧有信息字，本协议中总为1

S：源站地址有效

D：目的站地址有效

（上行信息中，S=1,D=1,源站地址为直流设备设置地址，目的站地址为上位机地址，固定为01H。）

（下行信息中，D=1, 目的站地址为直流设备设置地址）

    - 帧类别码

帧类别码定义如下：

| 帧类别码 | 定义 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 上行 E=0 | 下行 E=0 |
| 61H | 重要遥测 | 遥控选择 |
| C2H | 次要遥测 | 遥控执行 |
| B3H | 一般遥测 | 遥控撤销 |
| F4H | 遥信状态 |  |
| 57H |  | 设定命令 |

    - 信息字数

信息字数n表示该帧中所含信息字数量；n=0表示本帧无信息。

    - 校验码

本协议采用CRC校验，校验多项式为107H,为信息字前5字节构成码流，后面加8个0，得到48位码流，用校验多项式作为除数除以码流，相除时做异或；最后得到8位余数取反后既为校验码。

例如：信息字为；43h E8h 7DH 33H 56H 计算余数为2FH,取反后为D0H,发送序列为：43h E8h 7DH 33H 56H D0H。

  - 信息字

    - 信息字结构

每个信息字由6个字节构成：功能码1字节，信息4字节校验码1字节。

    - 功能码定义

功能码定义如下:

| 功能码 | 字数 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 00H – 7FH | 128 | 遥测 |
| E0H | 1 | 遥控选择（下行） |
| E1H | 1 | 遥控返校（上行） |
| E2H | 1 | 遥控执行（下行） |
| E3H | 1 | 遥控撤销（下行） |
| E8H | 1 | 设定命令 |
| F0H – FFH | 16 | 遥信 |

    - 信息字格式

遥测：

每个信息字传送2路遥测量，每个遥测量包含2字节，先送低字节，后送高字节。

b11 – b0 表示一路模拟量，以2进值表示，b11=0表示正，b11=1表示负，以二进值补码表示负数。

b14=1表示溢出，b15=1表示无效，b12 b13 未使用。

遥信：

每个信息字传送32个遥信量。

    - 校验码

与1.3.4相同。

    - 遥测定义

| 功能码 | 遥测量1 | 遥测量2 |
| --- | --- | --- |
| 01H | 合母电压(V) | 控母电压(V) |
| 02H | 控母电流(0.1A) | 电池电流(0.1A) |

    - 遥信定义

| 位号 | 遥信字定义（32位）功能码0F0H |
| --- | --- |
| B00 | 合母过压报警（0：正常，1：报警） |
| B01 | 合母欠压报警（0：正常，1：报警） |
| B02 | 控母过压报警（0：正常，1：报警） |
| B03 | 控母欠压报警（0：正常，1：报警） |
| B04 | 交流故障报警（0：正常，1：报警） |
| B05 | 绝缘故障报警（0：正常，1：报警） |
| B06 |  |
| B07 |  |
| B08 | 1#模块故障报警（0：正常，1：报警） |
| B09 | 2#模块故障报警（0：正常，1：报警） |
| B10 | 3#模块故障报警（0：正常，1：报警） |
| B11 | 1#模块有无（0：无，1：有） |
| B12 | 2#模块有无（0：无，1：有） |
| B13 | 3#模块有无（0：无，1：有） |
| B14 | 电池充电方式（0：浮充，1：均充） |
| B15-B31 | 保留 |

- 遥控

  - 遥控过程

后台

遥控命令

遥控执行命令

遥控返校

执行

直流屏

（或撤销命令）

  - 遥控帧结构

| 同步字 | 控制字 | 信息字 | 信息字 | 信息字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 三个信息字相同

  - 遥控字格式

控制字节（71H）

帧类别（61H选择，C2H执行，B3H撤销）

信息字数（03H）

源地址

目的地址

校验码

  - 遥控过程信息字字格式

|  | 遥控选择（下行） | 遥控返校（上行） | 遥控执行（下行） | 遥控撤销（下行） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 功能码（E0H） | 功能码（E1H） | 功能码（E2H） | 功能码（E3H） |
| 1 | 合/分（CCH/33H） | 合/分/错（CCH/33H/FFH） | 执行（AAH） | 撤销（55H） |
| 2 | 开关序号 | 开关序号 | 开关序号 | 开关序号 |
| 3 | 合/分（重复） | 合/分/错（重复） | 执行（重复） | 撤销（重复） |
| 4 | 开关序号（重复） | 开关序号（重复） | 开关序号（重复） | 开关序号（重复） |
| 5 | 校验码 | 校验码 | 校验码 | 校验码 |

- 开关序号位二进值码

- 遥控返校随机插在上行信息中不跨帧地连送三遍。

- 遥控返校后超时30秒未收到执行命令，本次命令自动撤销。

- 设定

设定命令控制字格式同遥控命令，但设定命令只有一个下行帧，无返校、执行和撤销命令帧；控制字的帧类别改为57H。信息字格式如下：

功能码（E8H）

设定（C3H）

设定对象号

设定值（低8位）

设定值（高8位）

校验码

- 设定对象号为二进制码。

- 设定值为12位二进制码，不乘以`系数，负数用补码表示。

- 遥控序号定义

| 序号 | 定义 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 01H | 充电状态 | 合：浮充，分：均充 |

MODBUS通讯协议

采用RS232、RS485，1位起始位8位数据位，无校验，1位停止位，波特率1200-9600 可设置。

- 遥测量

命令格式：

| 地址 | 功能码 | STAR ADDR | 数据长度 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01H | 03H | 0000H | 0008H | CRC 16 |

返回：

| 地址 | 功能码 | 长度 | DATA | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01H | 03H | 08H |  | CRC 16 |

数据定义：

| Address | Define | TYPE | FORMAT | unit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 合母电压 | WORD | HI-LO | 0.1V |
| 0002 | 控母电压 | WORD |  | 0.1V |
| 0004 | 控母电流 | WORD |  | 0.1V |
| 0006 | 电池电流 | WORD |  | 0.1V |

- FORAMT: 高位在前低位在后，BIT15=1表示负数。

- 遥信量

命令格式：

| 地址 | 功能码 | STAR ADDR | BITS长度 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01H | 04H | 0100H | 0003H | CRC 16 |

返回：

| 地址 | 功能码 | 长度 | DATA | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01H | 04H | 03H |  | CRC 16 |

数据定义：

| 字节 | 位 | 内容 | 报警 | 字节 | 位 | 内容 | 报警 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | BIT0 | 合母过压 | Y | 01 | BIT0 | 1#模块有无 | N |
|  | BIT1 | 合母欠压 | Y |  | BIT1 | 2#模块有无 | N |
|  | BIT2 | 控母过压 | Y |  | BIT2 | 3#模块有无 | N |
|  | BIT3 | 控母欠压 | Y |  | BIT3 | 电池均充 | N |
|  | BIT4 | 交流故障 | Y |  | BIT4 | 1#模块故障 | Y |
|  | BIT5 | 绝缘故障 | Y |  | BIT5 | 2#模块故障 | Y |
|  | BIT6 |  | Y |  | BIT6 | 3#模块故障 | Y |
|  | BIT7 |  | Y |  | BIT7 |  |  |
| 0102 | BIT0 |  | N |  |  |  |  |
|  | BIT1 |  | N |  |  |  |  |
|  | BIT2 |  | N |  |  |  |  |
|  | BIT3 |  | N |  |  |  |  |
|  | BIT4 |  | N |  |  |  |  |
|  | BIT5 |  |  |  |  |  |  |
|  | BIT6 |  |  |  |  |  |  |
|  | BIT7 |  |  |  |  |  |  |

- 遥调量

命令格式：

a：设置控母输出电压

| 地址 | 功能码 | DATA REG | DATA VALUE | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01H | 06H | 4427H | （2BYTE） | CRC 16 |

b：设置均充电压

| 地址 | 功能码 | DATA REG | DATA VALUE | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01H | 06H | 4443H | （2BYTE） | CRC 16 |

c：设置浮充电压

| 地址 | 功能码 | DATA REG | DATA VALUE | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01H | 06H | 4448H | （2BYTE） | CRC 16 |

返回：

| 地址 | 功能码 | DATA REG | DATA VALUE | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01H | 06H | （2BYTE） | （2BYTE） | CRC 16 |

- 遥控量

命令格式：

| 地址 | 功能码 | ADDR | QUANTITY | BYTE CNT | DATA STATUS | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01H | 0FH | （2BYTE） | 0001H | 01H | （1BYTE） | CRC 16 |

数据定义：

| ADDR | 遥控内容 | DATA STATUS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01H | 00H |
| 0001H | 一组电池 | 均充 | 浮充 |

返回：

| 地址 | 功能码 | ADDR | QUANTITY | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01H | 0FH | （2BYTE） | （2BYTE） | CRC 16 |

- 错误响应

命令格式：

| 地址 | 功能码 | CODE | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01H | COM+80H |  | CRC 16 |

- CODE： 	01 – 功能码错

03 – 数据错

- COM：    接收到的功能码