IM-32绝缘监测模块是电力电源监控系统的组件之一。可实时在线监测电源正、负母线的对地绝缘状况，将采集的数据处理后，通过RS-485通讯端口上传给上位机（监控模块）。

IM-32以新型的AVR MEGA16单片机为核心，集成度高、抗干扰能力强。采用模块化设计，支持扩展，协议开放。体积小、安装灵活，维护便捷，测量精度高。对母线平衡与不平衡接地；同一支路或不同支路的单侧接地或正、负同时接地，以及各种复杂混合接地情况，都能够准确的测量并定位接地的支路序号。

结合设备的实际运行和管理经验，增加了故障锁定功能。便于设备管理人员在不停电的条件下，对所报故障的母线支路进行验证。

1．功能特点

- 采用非接触式磁调制直流微电流传感器，无须在母线上叠加任何信号，根除母线对地分布电容所引起的误报、漏报

- 同时监测Ⅰ段控母、Ⅰ段合母的正、负的对地绝缘电阻和对地电压

- 可以自由分配控母、合母支路监测的数量

- 采用主、从机控制方式，最大可外扩从机7台（256路）

- 状态锁定功能

- RS-485通讯端口，可以同各类协议开放的监控单元联机通讯

2．参数指标

- 单台监测量：32路，外扩可达256路

- 接地电阻测量范围：1KΩ ～ 50KΩ

- 母线对地电阻测量精度：≤ 5%

- 支路对地电阻测量精度：≤8%

- 母线对地电压测量精度：≤ 1%

- 继电器故障报警点：1组（常开）

- 报警继电器触点容量：30VDC / 1A

- 巡检一周：≤ 45秒

- 工作电源：80 ～ 300 VDC

- 功耗：≤ 25W

3．使用条件

- Ⅰ段直流母线或单母线分段的电源系统

- 环境温度：-5 ～ 50 ℃

- 相对湿度：≤ 90%

- 工作环境：无导电尘埃及腐蚀性气体

- 工作方式：连续运行，超限自动巡检

4．工作原理

4.1．工作原理图

4.2．原理

采用平衡桥与不平衡桥结合的原理，绝缘电阻超限启动的控制方式，分母线监测和支路巡检两种工作状态。

模块上电后监测正、负母线的对地电压，计算出绝缘电阻值。当检测到绝缘电阻值小于门限值时，立即进入支路巡检状态。定位出绝缘降低的支路后，经过验证将实测的阻值、电压值和支路序号，上送给监控单元，同时发出报警信号。

状态锁定：

当检测到某支路绝缘降低时，模块自动退出支路巡检，锁定在母线监测状态。此状态下如检测到母线电压继续被拉偏，超过一定的限度自动解除锁定，继续启动支路巡检，查出故障后重复锁定。

 此项功能出厂时设为默认，有利于维护人员在不关闭监测的前提下，即可利用其它专用工具验证故障或准确查找接地点。可通过机内平拨开关选择是否屏蔽此项功能。

模块扩展：

如果母线支路超过32路，或由多个馈出柜组成的电源系统，可以通过外扩端口扩展1－7台从机（见5.4.）。

按接入的次序第一台默认为主机，主、从机性能完全一致。主机巡检结束后给第一台从机发送启动指令，逐级传递。最后一台从机巡检结束后向主机发送结束指令，依次执行。

每台模块按照分配的地址码顺序，通过RS485总线同监控模块交换数据。

5．端口接线说明

5.1. 端口布置图

5.2. 端口定义表

| 序号 | 项目 | 端子号 | 功 能 | 定 义 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | J1···J4 | 01＃～32＃ | 传感器信号输入 | 每个支路传感器上的OUT端,按01-32的顺序依次接入 | 首先顺序接入控母支路的传感器，再接入合母支路的传感器 |
| 2 | J5 | 1＃ | 传感器电源输出 | +12V |  |
|  |  | 2＃ |  | GND |  |
|  |  | 3＃ |  | -12V |  |
| 3 | J6 | 1＃ | 母线电压信号输入 | 控母 + |  |
|  |  | 2＃ |  | 空 |  |
|  |  | 3＃ |  | 合母 + |  |
|  |  | 4＃ |  | 空 |  |
|  |  | 5＃ |  | 公共 - |  |
| 4 | J7 | 1＃ | 接地点 | 连接大地 |  |
|  |  | 2＃ |  | 连接大地 |  |
| 5 | J8 | 1＃ | 故障报警继电器接点 |  | 常开 |
|  |  | 2＃ |  | 空 |  |
|  |  | 3＃ |  |  |  |
| 6 | J9 | 1＃ | 数据通讯口 | RS485-A | RS485通讯GND可以不接 |
|  |  | 2＃ |  | RS485-B |  |
|  |  | 3＃ |  | GND |  |
| 7 | J10 | 1＃ | 扩展口 | A1 |  |
|  |  | 2＃ |  | A2 |  |
|  |  | 3＃ |  | 空 |  |
| 8 | J10 | 1＃ | 扩展控制口 | B1 |  |
|  |  | 2＃ |  | B2 |  |
| 9 | LED |  | 运行状态指示 |  | 闪烁表示运行正常 |
| 10 | 拨盘 |  | 参数设置 |  |  |

5.3. 参数设置

模块连接完成，应通过面板上的拨盘进行相应的参数设置。

控母支路数：设定连接在控母支路上的传感器数量；

合母支路数：设定连接在合母支路上的传感器数量；

电阻门限值：设定母线对地绝缘电阻的报警门限值。

横向的两个拨盘为一组。拨盘上的数字×10表示十位；×1表示个位。

5.4. 接线原理图

5.5. 外扩从机的接线方法

5.5.1外扩一台模块接线图

5.5.2外扩多台模块接线图

 重要提示：

随机配备的微电流传感器，出厂时已对应每个通道进行了校准，按照对应的序号接入，可有效地提高绝缘电阻的测量精度。

首先将控母支路的传感器依次全部接入后，再接入合母支路的，中间不得有空位。

注意传感器的电流方向。

6．外形图

6.1. 模块的安装尺寸

6.2. 传感器的安装尺寸

7．订货

以下各项应在订货时注明：

7.1.与上位机的通讯端口和通讯协议；

7.2.电源系统的电压等级和母线形式（共正或共负）；

7.3.合母的支路数、控母的支路数；

7.4.其它特殊要求。