BM系列电池监测模块V3.2

电力直流电源监控系统技术手册

1．产品概述

BM-19P、BM-24、BM-56电池监测模块是电力电源监控系统的组件之一。适用于单节2V、6V、12V的电池组电压在线实时监测。电池模块将采集的数据上送给监控器，由监控器同设定的告警门限比较，对电池电压异常情况进行告警。

采用AVR MEGA16单片机为CPU，高精度A/D，软件校准，模块化设计。可以根据蓄电池、电池组类型和数量任意组配。具有扩展灵活、功能实用、检测精度高等特点。

通过RS-485/232通讯端口，可与各种协议开放的监控单元或PC机进行数据交换，实现三遥功能，能够有效地提高电源的可靠性和自动化程度。

2．功能特点

| 型号 项目 | BM-19P | BM-24 | BM-56 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯端口 | RS-485 | RS-485/232（2选1） | RS-485/232（2选1） |
| 通讯协议 | Modbus/PBM1（可选） |  |  |
| 通讯地址 | 112～117（可设置） |  |  |
| 告警接点 | 1组（常开） |  |  |
| 充放电电流测量 | 1路 |  |  |
| 温度测量 | 2路 | 1路 |  |
| 单节电池测量数量 | 1～19（可设置） | 1～24（可设置） | 1～56（可设置） |

3．使用条件

3.1.环境温度：-5～45℃

3.2.相对湿度：≤ 90%

3.3.使用环境：空气中无爆炸危险及导电介质，不含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体。

4．技术参数

| 型号 项目 | BM-19P | BM-24 | BM-56 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电池组电压测量范围 | 0～300VDC |  |  |
| 单节电池电压测量范围 | 5～15VDC | 1～3VDC | 1～3VDC |
| 充放电电流测量范围 | 0～±50 A（默认） |  |  |
| 温度测量范围 | 0～+100℃ |  |  |
| 电池组电压测量精度 | ≤500mV |  |  |
| 单节电池电压测量精度 | ≤30mV | ≤10mV |  |
| 单节电池监测数量 | 1～19节 | 1～24节 | 1～56节 |
| 波特率 | 9600 bps |  |  |
| 巡检一周 | ≤4s |  |  |
| 充放电电流测量精度 | ≤0.5% |  |  |
| 温度测量精度 | ≤1℃ |  |  |
| 功耗 | ≤3W |  |  |
| 工作电源* | 90～300 VDC |  |  |

5．BM-19P设置及应用

5.1．BM-19P外形尺寸及端口布置

5.2．BM-19P端口定义

| 序号 | 项目 | 端子号 | 功 能 | 定 义 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U1…U19 | 1＃～20＃ | 电池电压信号采集 | 1＃：电池组负极，工作电源负极； 20＃：电池组正极，工作电源正极。 | 第1节电池的－，接到1＃端子；＋接2＃依次接入。少于１９节将最后一节＋同20＃短接。 |
| 2 | J1 |  | 故障告警 |  | 常开；2A/30VDC |
| 3 | IL | 1＃ | 电池组充、放电 电流测量 | 电流传感器 +12V | 选配件 |
|  |  | 2＃ |  | OUT |  |
|  |  | 3＃ |  | 电流传感器 -12V |  |
| 4 | T1 | 1＃ | 1路温度测量端口 | 温度传感器 电源 + | 选配件 |
|  |  | 2＃ |  | 温度传感器 OUT |  |
|  |  | 3＃ |  | 温度传感器 GND |  |
| 5 | T2 | 1＃ | 2路温度测量端口 | 温度传感器 电源 + | 选配件 |
|  |  | 2＃ |  | 温度传感器 OUT |  |
|  |  | 3＃ |  | 温度传感器 GND |  |
| 6 | RS | 1＃ | 数据通讯口 | RS485-A |  |
|  |  | 2＃ |  | RS485-B |  |
| 7 | S1 |  | 设置电池节数 |  |  |
| 8 | S2 |  | 设置通讯地 |  |  |
| 9 | 通讯 |  | 通讯状态指示 |  | 闪烁表示通讯正常 |

5.3．BM-19P参数设置

通过机内的拨码开关和面板上S1、S2旋转开关，设置该模块与上位机的通讯协议、通讯地址和接入的单节电池数量。

第1位：选择该模块与上位机的通讯协议

（机内平拨开关）

1=OFF  设置为“PBM1”通讯协议；

1=ON   设置为Modbus通讯协议。

第2位：设置该模块的测量节数。

2=OFF  测量范围1～9节，S1的1～9对应测量节数

1～9节；

2=ON   测量范围10～19节，S1的1～9对应测量节

数10～19节。

S1：设置实际接入的电池数量

S2：设置该模块的通讯地址码

S2=1表示设本机地址为:112（十进制）

…

S2=9表示设本机地址为:120（十进制）

6．BM-24设置及应用

6.1．BM-24外形尺寸及端口布置

6.2．BM-24端口定义

| 序号 | 项目 | 端子号 | 功 能 | 定 义 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | J1 | + | 工作电源 |  | 90～300VDC |
|  |  | - |  |  |  |
| 2 | J2 | 1＃ | 电池组充放电电流 测量 | 电流传感器 +12V | 选配件 |
|  |  | 2＃ |  | OUT |  |
|  |  | 3＃ |  | 电流传感器 -12V |  |
| 3 | J3 | 1＃ | 温度测量端口 | 温度传感器 电源 + | 选配件 |
|  |  | 2＃ |  | 温度传感器 OUT |  |
|  |  | 3＃ |  | 温度传感器 GND |  |
| 4 | J4 | 1＃ | 通讯端口 | RS485-A | RS485通讯（默认） 需要RS232口须选配转换器或定制 |
|  |  | 2＃ |  | RS485-B |  |
|  |  | 3＃ |  | GND |  |
| 5 | J5 | 1＃～25＃ | 电池电压信号采集 | 1＃：电池组负极 25＃：电池组正极 | 第1节电池的－，接到1＃端子；＋接2＃依次接入。 |
| 6 | S1 |  | 设置电池节数 |  | 旋转开关 |
| 7 | S2 |  | 设置通讯地 |  | 旋转开关 |
| 8 | 通讯 |  | 通讯状态指示 |  | 闪烁表示通讯正常 |

6.3．BM-24参数设置

（机内平拨开关）

第1位：空

第2位：选择该模块与上位机的通讯协议

2=OFF  设置为“PBM1”通讯协议；

2=ON   设置为Modbus通讯协议。

第3、4位：设置该模块的测量节数。

3=OFF、4=OFF  测量范围1～9节，S1的1～9对应测量节数

1～9节；

3=OFF、4=ON  测量范围10～19节，S1的0～9对应测量节数10～19节；

3=ON、4=OFF  测量范围20～24节，S1的0～9对应测量节数20～24节。

S2=1表示设本机地址为:112（十进制）

…

S2=9表示设本机地址为:120（十进制）

7．BM-56设置及应用

7.1．BM-56外形尺寸及端口布置

7.2．BM-56端口定义

| 序号 | 项目 | 端子号 | 功 能 | 定 义 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | J1 | + | 工作电源 |  | 90～300VDC |
|  |  | - |  |  |  |
| 2 | J2 | 1 | 故障告警 | 常开 | 2A/30VDC |
|  |  | 2 |  | 公共端 |  |
|  |  | 3 |  | 常闭 |  |
| 3 | J3 | 1＃ | 电池组充放电电流 测量 | 电流传感器 +12V | 选配件 |
|  |  | 2＃ |  | OUT |  |
|  |  | 3＃ |  | 电流传感器 -12V |  |
| 4 | J4 | 1＃ | 温度测量端口 | 温度传感器 电源 + | 选配件 |
|  |  | 2＃ |  | 温度传感器 OUT |  |
|  |  | 3＃ |  | 温度传感器 GND |  |
| 5 | J5 | 1＃ | 通讯端口 | RS485-A | 为RS485通讯（默认） 需要RS232口须选配转换器或定制 |
|  |  | 2＃ |  | RS485-B |  |
|  |  | 3＃ |  | GND |  |
| 6 | J6 | 1＃～57＃ | 电池电压信号采集 | 1＃：电池组负极 57＃：电池组正极 | 第1节电池的－，接到1＃端子；＋接2＃依次接入。 |
| 7 | 协议 |  | 选择通讯协议 |  | 平拨开关 |
| 8 | 测量节数 |  | 设置电池测量节数 |  | 平拨开关 |
| 9 | 通讯地址 |  | 设置通讯地址码 |  | 平拨开关 |
| 10 | 指示灯 |  | 通讯状态指示 |  | 闪烁表示通讯正常 |

7.3. BM-56参数设置

通过面板的拨码开关，设置该模块与上位机的通讯协议、通讯地址和接入的单节电池数量

协议（2P拨码）：选择通讯协议

1=ON  设置为Modbus通讯协议；

1=OFF  设置为“PBM1”通讯协议；

- 空。

测量节数（6P拨码）：设置实际接入的电池数量，可在0～56之间任意设置。采用二进制编码，1是高位；6是低位。例如开关位置100000（二进制）=32节（十进制）；000001=1节（十进制）。

如设置接入52节电池：开关位置110100(32+16+4)

通讯地址（8P拨码）：设置与上位机的通讯协议，可在112～117之间任意设置。采用二进制编码，1是高位；8是低位。

设置方法：

| 拨码开关位置 |  |  |  |  |  |  |  | 拨码开关 | 通讯地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 二进制值 | 十进制值 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 1 1 0 0 0 0 | 112 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 1 1 0 0 0 1 | 113 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 1 1 0 0 1 0 | 114 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 1 1 1 0 0 1 1 | 115 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 1 1 1 0 1 0 0 | 116 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 1 1 1 0 1 0 1 | 117 |

8．选配附件

CSB1T-100A电流传感器

TH-1 温度传感器

9．订货

9.1.与上位机的通讯端口和通讯协议；

9.2.电源系统的电压等级、电池数量和类型；

9.3.标准配置不包括电流传感器和温度传感器；

9.4.其它特殊要求。